## Slide 1: Dilbeek
Overleg – 14/02/2023

## Slide 2: Voeding Dilbeek
Notes: Ingangstellers Dilbeek. Molendaal, D’Arconatis, Stationstraat, Placestraat, Wivinastraat en Brusselstraat takken allen af van de Farysleiding.

## Slide 3: Uitval Dilbeek
Op 04/01/2023 uitval bevoorrading Dilbeek igv lekken op toevoerleiding Farys.
  Er werden verbindingen met aanliggende gebieden geopend om Dilbeek van drinkwater te voorzien.
  Complex omwille van de verschillende schakelingen bij avond/nacht
Notes: Schakelingen Dilbeek 4/01/2023
Pontbeek Bypas opengezet
H. Moeremanslaan drukregelaar staat op peil 110
Bodegemlaan/ Snickberg, open
Bodegemlaan /Molenberg open
Bodegemlaan nr 182 open
Bodegemlaan nr 189 open
Jozefmertens 133 open
Brusselstraat 409 open
Brusselstraat 462 open
Brusselstraat Ternat / Dilbeek opengezet
Isidoor Van Beveren / net Farys
Rijsthout / net Farys

## Slide 4: Hoognet Schepdaal/Lennik
Voor bevoorrading van het hoger gelegen deel van Schepdaal en Lennik werd op 05/01/2023 een mobiele pompinstallatie opgesteld in Lennik Nelleken
Notes: Mobiele installatie : sneller onderhevig aan uitval

## Slide 5: Tijdschema schakelingen januari 2023
Notes: Mobiele installatie : sneller onderhevig aan uitval

## Slide 6: Netwerk bevoorrading Dilbeek
Bij de uitval en heropstart van de waterlevering ontstaat er extra belasting op leidingnet
=> Hogere kans op lekken
=> Drukval
Notes: Druk in de woning afhankelijk van : positie tov straatniveau, dimensionering binneninstallatie, toestand binneninstallatie,…

## Slide 7: Locaties met verminderde druk tijdens incident
Notes: De problemen situeerden zich voornamelijk in Dilbeek. Meer specifiek in centrum Dilbeek en in de deelgemeenten Schepdaal en in mindere mate in Itterbeek.
Schepdaal : Omgeving Eylenbosch, Gyssensstraat, Schapenstraat,

## Slide 8: Analyse
Drukproblemen regio Schepdaal
  Acties :
    Openen verbindingen met Sint-Martens-Bodegem
    Analyse netwerk => aantal bottlenecks bepaald
      Bv. volgens kaartgegevens deel leidingnet met kleinere diameter thv Ninoofsestwg 676 – controle in situ -> leidingsegment te vervangen
    Controle afsluiters

## Slide 9: Sanering leidingnet : zeer hoge vervangingsdruk in Dilbeek
In jaar 2022: vervangen leidingen
  in het totale leidingnet van Dilbeek: 5,11%
  in het totale leidingnet van De Watergroep: 1,26%
Toename van uitgaven leidingwerken (= uitbreidingsinvesteringen + vervangingsinvesteringen) sinds overname:
Details leidingwerken 2022:

## Slide 10: Sanering leidingnet: zeer hoge vervangingsdruk in Dilbeek
In periode 2023-2028: streefdoel van jaarlijks te vervangen leidingen
  in het totale leidingnet van Dilbeek: 3,59%
  in het totale leidingnet van De Watergroep: 1,45%

## Slide 11: Korte termijnplanning leidingwerken 2023
Notes: Werken in planning :
Dilbeek Kerselaarstraat Jan 03_000013863 Fluvius 23 10 Fluvius start uitgesteld wegens onteigeningen niet in orde. Vermoedelijk 06/06/2023
Dilbeek Assestraat Wim 03_000021085 DWG 47 1 Fluvius + Proximus mee, start 24/11 UITGEVOERD
Dilbeek Grimbeertstraat - Reynaertstraat Jan 03_000016798 Fluvius 16 29 Aanleg gedaan , afgerond, nog MS goedkeuring UITGEVOERD
Dilbeek Scheestraat Jan 03_000020060 Fluvius 4 4 uitgesteld door fluvius naar 2023
Dilbeek Ninoofsesteenweg spoorwegbrug Christophe 03_000021786 DWG 7 15 Prio 3 - start 27/02/2023, aannemer plannen ontvangen. proefsleuven GKW 30/01/2023, snel opleveren vooraleer Fluviuswerken starten!
Dilbeek Beukenbos Patrick 03_000021452 Fluvius 36 3 Fluvius start 6/09/2022! Aanleg gedaan , aftakkingen starten 24/10/2022. Eindkoppeling 18/11 UITGEVOERD
Dilbeek Berchemstraat / Moeremans Christophe 03_000020582 Fluvius 4 15 Opvolgend de Baron De Vironlaan - Bezig
Dilbeek Baron R. De Vironlaan Christophe 03_000020238 Fluvius 1 8 aanleg gedaan. Aftakkingen- Bezig
Werken in ontwerp :
03_000015269 Dilbeek Stationstraat Sanering: DN150 + DN100
03_000014500 Dilbeek Kattebroekstr 47 Geïsoleerde abonnee
03_000016391 Dilbeek Krekelendries - Eksterveld rioleringswerken
03_000015544 Dilbeek Vaartstraat - Tenbroekstraat ( P3) Sanering VC n.a.v. riowerken
Dilbeek Centrum Sint-Ulriks-Kapelle Kerkstraat Sanering VC wegens rioleringswerken
Dilbeek Dilbeeksebaan (Centrum Schepdaal) Tussen Ninoofsesteenweg en Geraardsbergsestraat
Dilbeek Centrum Groot-bijgaarden rio-wegeniswerken
Dilbeek Heetveldelaan rio-wegeniswerken
Dilbeek Centrum Itterbeek (kerk) rio-wegeniswerken
Dilbeek Schepdaalstraat Gemeente vernieuwd zijbermen
Dilbeek Scheestraat (Ninoofsestw tot Geraardsbergsestraat Rioleringswerken 80 VC
Nog geen proj-ID gemaakt Dilbeek Isabellastraat Saneren VC nav SSA Fluvius
03_000018777 Dilbeek Broekstraat van Kalenbergstraat tot nr 30 Saneren FGG 80 nav asfalteringswerken (enkel rijweg!)
03_000018855 Dilbeek Cryptelaan - Pastoor Cooremansstraat saneren ST wegens lekken
03_000022352 Dilbeek Quick Win N8 - fietssnelweg Aanleg fietssnelweg
03_000021040 Dilbeek Dilbeek, QW N8xR0 bruggen Ninoofsesteenweg Wegeniswerken omgeving bruggen Ninoofsesteenweg / Berchemstraat
03_000022399 Dilbeek Kloostermuur en Hugo Verrieststraat Sanering 80 ST en 100 ST leidingmodellering vraagt DN150 nav SSA Fluvius. Uitvoering te bespreken met gemeente
03_000022449 Dilbeek Zonlaan, luchtlaan, Sterrenlaan Sanering nav. SSA Fluvius
03_000022670 Dilbeek Elegemstraat Nieuwe verkaveling
03_000023039 Dilbeek Zonnekouter sanering 80 ST nav werken fluvius
Dilbeek Hof ter Mullenstraat Saneren 80 FGG nav. SSA Fluvius
Dilbeek Hunselveld 4 Netuitbreiding DN25 voor nieuwe aftakking nr 4

## Slide 12: Lange termijn planning vervanging leidingtrajecten 2023-2028
Te vervangen leidingen bepaald op basis van
  Lekdensiteit
  Technische levensduur
  Prioritair materiaal
Details vervanging leidingtrajecten 2023-2028 (draft) waarvoor maximale synergie zal worden gezocht:

## Slide 13: Versterking structurele bevoorrading in Dilbeek
Ninoofsesteenweg: verbinding met Vivaqua (H. Moeremanslaan)

## Slide 14: Versterking structurele bevoorrading in Dilbeek
Bottleneck van leiding in de d’Arconatistraat

## Slide 15: Versterking structurele bevoorrading in Dilbeek
Kleine bottleneck van een stukje leiding in de Ninoofsesteenweg thv leveringspunt Molendaal

## Slide 16: Versterking structurele bevoorrading in Dilbeek
Ninoofsesteenweg: verbinding vanuit Lennik voor opjager Schepdaal
Notes: Werken in planning :
Dilbeek Kerselaarstraat Jan 03_000013863 Fluvius 23 10 Fluvius start uitgesteld wegens onteigeningen niet in orde. Vermoedelijk 06/06/2023
Dilbeek Assestraat Wim 03_000021085 DWG 47 1 Fluvius + Proximus mee, start 24/11 UITGEVOERD
Dilbeek Grimbeertstraat - Reynaertstraat Jan 03_000016798 Fluvius 16 29 Aanleg gedaan , afgerond, nog MS goedkeuring UITGEVOERD
Dilbeek Scheestraat Jan 03_000020060 Fluvius 4 4 uitgesteld door fluvius naar 2023
Dilbeek Ninoofsesteenweg spoorwegbrug Christophe 03_000021786 DWG 7 15 Prio 3 - start 27/02/2023, aannemer plannen ontvangen. proefsleuven GKW 30/01/2023, snel opleveren vooraleer Fluviuswerken starten!
Dilbeek Beukenbos Patrick 03_000021452 Fluvius 36 3 Fluvius start 6/09/2022! Aanleg gedaan , aftakkingen starten 24/10/2022. Eindkoppeling 18/11 UITGEVOERD
Dilbeek Berchemstraat / Moeremans Christophe 03_000020582 Fluvius 4 15 Opvolgend de Baron De Vironlaan - Bezig
Dilbeek Baron R. De Vironlaan Christophe 03_000020238 Fluvius 1 8 aanleg gedaan. Aftakkingen- Bezig
Werken in ontwerp :
03_000015269 Dilbeek Stationstraat Sanering: DN150 + DN100
03_000014500 Dilbeek Kattebroekstr 47 Geïsoleerde abonnee
03_000016391 Dilbeek Krekelendries - Eksterveld rioleringswerken
03_000015544 Dilbeek Vaartstraat - Tenbroekstraat ( P3) Sanering VC n.a.v. riowerken
Dilbeek Centrum Sint-Ulriks-Kapelle Kerkstraat Sanering VC wegens rioleringswerken
Dilbeek Dilbeeksebaan (Centrum Schepdaal) Tussen Ninoofsesteenweg en Geraardsbergsestraat
Dilbeek Centrum Groot-bijgaarden rio-wegeniswerken
Dilbeek Heetveldelaan rio-wegeniswerken
Dilbeek Centrum Itterbeek (kerk) rio-wegeniswerken
Dilbeek Schepdaalstraat Gemeente vernieuwd zijbermen
Dilbeek Scheestraat (Ninoofsestw tot Geraardsbergsestraat Rioleringswerken 80 VC
Nog geen proj-ID gemaakt Dilbeek Isabellastraat Saneren VC nav SSA Fluvius
03_000018777 Dilbeek Broekstraat van Kalenbergstraat tot nr 30 Saneren FGG 80 nav asfalteringswerken (enkel rijweg!)
03_000018855 Dilbeek Cryptelaan - Pastoor Cooremansstraat saneren ST wegens lekken
03_000022352 Dilbeek Quick Win N8 - fietssnelweg Aanleg fietssnelweg
03_000021040 Dilbeek Dilbeek, QW N8xR0 bruggen Ninoofsesteenweg Wegeniswerken omgeving bruggen Ninoofsesteenweg / Berchemstraat
03_000022399 Dilbeek Kloostermuur en Hugo Verrieststraat Sanering 80 ST en 100 ST leidingmodellering vraagt DN150 nav SSA Fluvius. Uitvoering te bespreken met gemeente
03_000022449 Dilbeek Zonlaan, luchtlaan, Sterrenlaan Sanering nav. SSA Fluvius
03_000022670 Dilbeek Elegemstraat Nieuwe verkaveling
03_000023039 Dilbeek Zonnekouter sanering 80 ST nav werken fluvius
Dilbeek Hof ter Mullenstraat Saneren 80 FGG nav. SSA Fluvius
Dilbeek Hunselveld 4 Netuitbreiding DN25 voor nieuwe aftakking nr 4

## Slide 17: Versterking structurele bevoorrading in Dilbeek
Ninoofsesteenweg: vernieuwing van leidingen DN 400 mm

## Slide 18: Versterking structurele bevoorrading in Dilbeek
Drukregelaars in de meterkelders vanuit Vivaqua leidingnet